Klimataggregat för höga krav

|  | OK med uppåtriktad luftutblåsning och luftintag i front eller botten UK med nedåtriktad luftutblåsning och luftintag i toppen |
| --- | --- |
| Klimataggregat med kompressor finns i två versioner: Standard(L) eller med stor luftmängd(H). Aggregaten med stor luftmängd har en högre verkningsgrad ”Total kyleffekt/Sensibel kyleffekt” |
| Förklaring av modellbeteckningar: - OKA; UKA för direktexpansion (R407C) och separat (extra) kondensor. Elanslutning 400/3/50. - OKA/TS; UKA/TS; för direktexpansion (R407C) och separat (extra) kondensor. Elanslutning 400/3/50. - OKW; UKW för direktexpansion (R407C) med inbyggd vattenkyld kondensor. Elanslutning 400/3/50. | - OKW/FC ; UKW/FC för direktexpansion (R407C) med inbyggd vattenkyld kondensor och "free cooling” krets. Elanslutning 400/3/50. - OKE; UKE för direktexpansion (R407C) och separat (extra) kylmaskin. Elanslutning 400/3/50. - OKU; UKU för köldbärare och separat (extra) vätskekylaggregat. Elanslutning 400/3/50. För andra spänningar eller köldmedier kontakta oss. |

| Konstruktion Chassi varmgalvaniserad stål stomme anodizerade aluminiumprofiler galvaniserade stålpaneler klädda med ljusgrå vinylfilm (ral 7035) kondensattråg av rostfritt stål, med avlopp av flexibel PVC slang snabblås på frontpanelerna ljud och termisk isolering av 25 mm självsläckande polyuretan med skyddsfilm Microprocessor styrning standardaggregat är utrustad med en microprocessor som styr temperaturen och fukt med en proportionell algoritm. Den kan styra ett steg kyla, två steg elektrisk värme eller en trevägs trottelventil. Den styr också manöver och skyddskretsar samt visar larm. för mer avancerade behov, som styrning av modulerande ventiler finns microprocessor PCO (extra) Fläktsektion består av en eller två direktdrivna dubbla radialfläktar, monterade på vibrationsdämpare och med gummipackning på tilluftssidan. 1-fas trehastighetsmotor. Val av hastighet sker genom omkoppling i motorns kopplingsbox. variabel transmission finns som extra tillbehör. nedåtblåsande aggregat är utrustade med droppavskiljare för att förhindra kondensatdroppar att följa med i tilluften uppåtblåsande aggregat är utrustade med skyddsgaller i tilluftsöppningen. Skyddsgallret kan avlägsnas om man kanalansluter. Filter sektion stor filterarea, filtermaterial av tvättbar, självsläckande syntetfiber, 87 % verkningsgrad enligt EUROVENT 4/5 G 3 klass som alternativ kan filter G4 med 96 % verkningsgrad monteras (extra) differanstryckvakt som ger larm vid igensatt filter. | Kylmedelkrets (serie W, A and E) Kylbatteri med stor värmeväxlaryta av tillverkat av aluminiumlameller på expanderade kopparrör kopparrör std. 4-rörrader , tillval med 6 rader batteri. helhermetisk scrollkompressor med internt motorskydd, rotalockventiler på sug- och trycksida oljevärmare ljuddämpande isolering på kompressorn termostatisk expansionsventil torkfilter med flödesindikering plattvärmeväxlare som kondensor, dimensionerad för kyltornsvatten (series W) isolerade kopparrör på sugsidan automatisk lågtryckspressostat högtryckspressostat med manuell återställning köldmediefyllning oljefyllning Köldbärarkrets (series U) Kylbatteri med stor värmeväxlaryta av tillverkat av aluminiumlameller på expanderade kopparrör kopparrör std. 4-rörrader , tillval med 6 rader batteri. 3-vägs stegmotorventil, modulerande som tillval kräver även pCo2 microprocessor isolerade kopparrör Elutrustning låsbar huvudströmbrytare automatsäkringar för kraft och manöverkrets 24 V transformator till manöverkrets kontaktorer med termiska belastningsskydd kontaktor för luftkyld kondensor (endast för OSA,USA) manöverdon för vinterdrift (endast för OSA, USA) kopplingsplintar för fjärrstart av aggregatet Anslutningar alla anslutningar är åtkomliga underifrån eller från sidan (servicepanelsidan) uppifrån (extra, endast för OKA). Leveransprovning alla aggregat är fabriksprovade före leverans, och alla standard börvärden inställda. Det rekommenderas ändå att före första uppstart att studera drift och skötsel instruktionen. Emballering aggregaten levereras på pall, med hörnskydd och insvept i plastfolie |
| --- | --- |
| TILLBEHÖR Elvärme lågtemperaturelement placerade efter kylbatteriet. Överhettningsskydd (70°) är installerade. VattenSPARventil (endast för OKW, UKW) för reglering av kondensortrycket i vattenkylda kondensorer. Vald för max. 17° C vattentemperatur. Kontakta oss för andra temperaturer Trevägs vattenventil (endast för OKW, UKW) för reglering av kondensortrycket i vattenkylda kondensorer i slutna system. Vald för max. 17° C vattentemperatur. Kontakta oss för andra temperaturer G4 (EU4) HÖGEFFEKTIVA luftfilter i stället för standard filter. Obs! ökar tryckfallet. remdriven fläkt med justerbar remskiva vid behov av högre statiskt tryck på tilluftsidan. För max. 1,5 kW motor Till eller frånlufts plenum med frontgrill ett antal olika standardarrangemang med plenum i till- eller frånluft kan levereras. Kontakta oss för detaljer | Ljuddämpare ljuddämpare kan monteras i till och/eller frånluft. Kontakta oss för information. Extra ljudisolering panelerna kan förses med ett extra lager isolering. Detta kan reducera ljudnivån med ca 2 dB(A). Kontakta oss för information Blind front panel (serie OK) för att kunna ta frånluften underifrån Kapacitetsreglering CPCE ventil för kapacitetsreglering till 40 % i direkt-expansionsystem. Kan ej användas tillsammans med inverterkompressor. Övertrycksspjäll skyddar mot återcirkulation när flera aggregat är anslutna till samma kanalsystem Toppanslutningar (endast OKA) behövs om flera aggregat ställs sida mot sida PCO microprocessor för mer avancerade behov, som integrerad styrning av temperatur och fukt eller modulerande ventiler. Se separat dokumentation Modulerande trevägsventil (med pCO) reglerindikering visas på display Ångbefuktning och avfuktning ångcylindern är placerad i ett sidofack och ångfördelaren monterad i fläktsektionen efter kyl- och värmebatterier. Avfuktning sker i kylbatteriet. Styrning av externa befuktare (endast pCO) utrustning för styrning av externa befuktare kan monteras. Fuktlarm, översvämningslarm givare monteras utanför aggregat. Kontakta oss för information. Temperaturlarm (endast med pCO) kan stoppa eller reducera kyleffekten Fjärrindikering via kopplingsplint |

TEKNISKA DATA: OKA; UKA; , för anslutning till extern kondensor.

OKA    OKA     OKA     OKA    OKA     OKA    OKA    OKA     OKA     OKA

UKA    UKA     UKA     UKA     UKA     UKA    UKA    UKA      UKA     UKA

MODELL 	                      31L      31H	41L      41H	  51L      51H	   71L      71H	     81L       81H