## Kod	Text

## PAK.5212	Vätskylaggregat, typ enhetsaggregat med luftkyld kondensor (fabrikat VENCO)

Aggregatet skall vara försett med följande:

PKF.2 	Helhermetiska scrollkompressor (fabrikat Danfoss Maneurop) 
- Parallellkopplade

- Inbyggd Backventil

- Termistormotorskydd

- Direktstart

- Vibrationsdämpande gummikuddar för att minimera ljudet och vibrationer.

UBC.22	- Högtryckspressostat (fabrikat ALCO)

PJC.121 	Luftkyld Kondensor

- Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad.

- Avvibrerat med  Gummikuddar

- Vertikal blåsande, steglöst varvtals reglerade axialfläktar.

- 1 st. Köldmediekrets

PJC.211	Förångare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval-Artec)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316

- 1 st. Köldmediekrets

- Anslutningsdimension 2” 45-90, DN 80 Victaulic 110-160

RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att reducera värmeförluster

och förhindrandet av  kondens.
UBB.32	- Temperaturgivare för In och Utgående Köldbärare

UBC.31	- Differenstrycksflödesvakt

PMB.53	- Torkfilter i Köldmediesystem (fabrikat ALCO)

UGK.3	- Synglas i vätskeledning

PSE.121	  - Termostatisk Expansionsventil (fabrikat ALCO)

PXB.111	-	 Köldmedium R404A (Tillval)

PXB.112	- Köldmedium R407C (Standard)

UA	  Styr & Övervakning

Utrustning för Direktstart . Kontaktorer för kompressorer, Säkringar, Huvudbrytare, Plintar för externt summalarm, yttre förreglingar.

Mikroprocessor för Kontroll/reglering av börvärden för köldbärar/ -temperatur, Fördröjnings reläer, Drifttidmätare,  Display för är och börvärden samt larm från kompressorer, (pump).  Tryckgivare för hög och lågtryck med avläsning av aktuella tryck i display. Driftindikeringar, Ingång för seriell kommunikation, samt uppkoppling till printer. Styrning av  köldbärarpump.

Tillbehör	Vibrationsdämpande montagefötter

Köldbärarkrets

- Cirkulationspump i Enkel utförande

- Ackumulatortank

- Expansionskärl

- Avluftningventil

- Säkerhetsventil

- Påfyllningventil

- Avtappningsventil

- Vattenfilter

PJC.31 	Tryckgasvärmeväxlare typ plattvärmeväxlare (fabrikat AlfaLaval)

- Hellödd tillverkad i rostfritt stål AISI 316.

- 1 st. Köldmediekretsar

- Värmeväxlaren återvinner 15-20% av kondensorvärmen.

- Anslutnings dimension R2”

RBE.111	- Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummi-isolering för att  reducera värmeförluster